## Sheet1
MONTH | HOUR METER |  | EDG LOAD | LUBRICATION OIL |  | ACOC |  | JACKET WATER |  |  | INLET MANIFOLD |  | EXHAUST MANIFOLD |  | FUEL SYSTEM |  | CYLINDER EXHAUST TEMPERATURE (OC)
| Starting Hour | Stoping Hour | Applied Load (kw) | Oil Temp. (OC) | Pressure (kpa) | Inlet Temp. (OC) | Pressure (kpa) | Inlet Temp. (OC) | Outlet Temp. (OC) | Pressure (kpa) | Inlet Temp. (oC) | Pressure (kpa) | Left Side (OC) | Right Side (OC) | Fuel Temp. (OC) | Pressure (kpa) | Cylinder 1 | Cylinder 2 | Cylinder 3 | Cylinder 4 | Cylinder 5 | Cylinder 6 | Cylinder 7 | Cylinder 8 | Cylinder 9 | Cylinder 10 | Cylinder 11 | Cylinder 12 | Cylinder 13 | Cylinder 14 | Cylinder 15 | Cylinder 16
2016-08-01 | - | 2178.5 | 5.3 | 96 | 433 | 69 | 360 | 95 | 96 | 342 | 69 | 360 | 613 | 638 | 39 | 552 | 502 | 480 | 477 | 464 | 494 | 498 | 479 | 487 | 480 | 467 | 476 | 470 | 480 | 465 | 479 | 461
2017-06-01 | 2197.4 | 2198.2 | 5300 | 95 | 484 | 69 | 328 | 96 | 97 | 288 | 80 | 276 | 639 | 611 | 36 | 486 | 490 | 489 | 476 | 481 | 497 | 484 | 480 | 483 | 463 | 470 | 471 | 477 | 461 | 454 | 459 | 461
2017-07-01 | 2198.6 | 2199.6 | 5300 | 96 | 442 | 69 | 268 | 94 | 95 | 343 | 84 | 269 | 619 | 644 | 40 | 562 | 506 | 486 | 479 | 469 | 494 | 500 | 481 | 488 | 485 | 473 | 479 | 476 | 480 | 465 | 485 | 464
2017-08-01 | 2200 | 2201.2 | 5300 | 97 | 428 | 71 | 327 | 96 | 97 | 344 | 85 | 267 | 622 | 644 | 40 | 573 | 505 | 481 | 480 | 470 | 494 | 519 | 480 | 490 | 486 | 472 | 480 | 477 | 482 | 465 | 541 | 474
2017-09-01 | 2201.5 | 2202.5 | 5300 | 99 | 425 | 73 | 344 | 100 | 100 | 350 | 87 | 266 | 647 | 621 | 41 | 464 | 509 | 486 | 484 | 474 | 498 | 509 | 484 | 492 | 491 | 477 | 485 | 477 | 485 | 470 | 761 | 549
2018-06-01 | - | 2217 | 5250 | 73 | 492 | 59 | 336 | 80 | 83 | 304 | 81 | 255 | 613 | 638 | 37 | 418 | 935 | 407 | 417 | 406 | 448 | 435 | 439 | 424 | 441 | 419 | 437 | 423 | 435 | 410 | 786 | 778
2018-07-01 | 2216.6 | 2217.9 | 5330 | 99 | 424 | 73 | 332 | 98 | 99 | 333 | 88 | 268 | 625 | 652 | 43 | 408 | 514 | 484 | 485 | 477 | 502 | 504 | 485 | 491 | 493 | 477 | 482 | 474 | 486 | 468 | 799 | 709
2018-08-01 | 2222.6 | 2223.9 | 5300 | 97 | 434 | 70 | 342 | 95 | 97 | 319 | 86 | 268 | 616 | 640 | 43 | 399 | 506 | 485 | 482 | 474 | 502 | 501 | 479 | 487 | 489 | 465 | 479 | 470 | 479 | 467 | 473 | 462
2018-09-01 | 2223.9 | 2225.5 | 5300 | 94 | 440 | 62 | 269 | 95 | 96 | 335 | 84 | 267 | 617 | 642 | 41 | 411 | 506 | 484 | 482 | 477 | 503 | 499 | 482 | 486 | 490 | 465 | 479 | 468 | 479 | 495 | 476 | 481
2019-03-01 | 2251.2 | 2252.1 | 5300 | 87 | 454 | 53 | 359 | 91 | 92 | 314 | 77 | 272 | 590 | 610 | 27 | 432 | 486 | 464 | 460 | 452 | 477 | 461 | 465 | 461 | 464 | 447 | 460 | 450 | 458 | 442 | 452 | 449
2019-04-01
2019-05-01 | 2254.8 | 2255.7 | 5300 | 90 | 445 | 59 | 352 | 92 | 94 | 326 | 80 | 267 | 601 | 623 | 36 | 451 | 495 | 471 | 470 | 462 | 488 | 486 | 471 | 472 | 476 | 457 | 470 | 460 | 467 | 450 | 465 | 456
2019-06-01 | 2256 | 2256.7 | 5300 | 93 | 438 | 62 | 344 | 93 | 94 | 332 | 83 | 272 | 613 | 642 | 38 | 448 | 489 | 473 | 464 | 467 | 475 | 467 | 482 | 473 | 469 | 452 | 465 | 453 | 459 | 452 | 447 | 462
2020-03-01 | 2265.4 | 2267.2 | 5330 | 87 | 476 | 54 | 330 | 96 | 97 | 258 | 76 | 259 | 958 | 610 | 87 | 476 | 487 | 471 | 466 | 462 | 487 | 456 | 465 | 472 | 474 | 446 | 463 | 462 | 466 | 447 | 447 | 446
2020-04-01 | 2267.9 | 2269.6 | 5320 | 87 | 445 | 55 | 327 | 96 | 97 | 262 | 78 | 257 | 601 | 623 | 31 | 477 | 494 | 476 | 465 | 467 | 492 | 461 | 469 | 476 | 480 | 450 | 468 | 469 | 468 | 450 | 452 | 450
2020-05-01 | 2270.2 | 2271.9 | 5300 | 85 | 450 | 53 | 321 | 93 | 94 | 267 | 78 | 249 | 613 | 639 | 41 | 513 | 502 | 482 | 482 | 473 | 502 | 470 | 482 | 486 | 491 | 462 | 477 | 478 | 462 | 458 | 468 | 458
2020-06-01 | 2272.3 | 2273.8 | 5320 | 92 | 451 | 63 | 328 | 97 | 98 | 298 | 81 | 247 | 631 | 655 | 42 | 505 | 512 | 493 | 484 | 487 | 513 | 480 | 488 | 498 | 502 | 474 | 488 | 489 | 492 | 472 | 477 | 474